## List1
| Ponudbeni predračun sklop 2: Električne inštalacije |  |  | Obrazec št: 2b
ELEKTROINŠTALACIJE
A | INŠTALACIJE MOČI IN RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
B | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
C | TEHNIČNO VAROVANJE |  |  |  | 0
D | POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  | 0
E | IZENAČEVANJE POTENCIALOV |  |  |  | 0
F | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
- | Pri vseh postavkah je potrebno vkalkulirati dobavo, vgradnjo, priklop in preverjanje
vgrajene opreme ter dobavo vseh atestov, certifikatov in navodil za
uporabo v slovenskem jeziku.
- | V cenah po enoti mere zajeti dolblenje sten, izdelavo prebojev ter transportne stroške.
A | INŠTALACIJE MOČI IN RAZSVETLJAVE | em | kol | cena | vred
A1 | Stikalni blok R-2.NAD: (dograditev-ureditev obstoječega delilnika)
- | odklop tokokrogov / varovalk obstoječih
| porabnikov | kos | 24 |  | 0
- | priklop novih električnih porabnikov /
tokokrogov na obstoječe ter prigrajene
| varovalke | kos | 32 |  | 0
- | glavno stikalo 40A 3P | kos | 1 |  | 0
- | Števec energije direktni 63A 3P mod bus | kos | 1 |  | 0
- | prigraditev inštalacijskih odklopnikov 10A | kos | 7 |  | 0
- | prigraditev inštalacijskih odklopnikov 16A | kos | 42 |  | 0
A1.1 | Stikalni blok R- CNS
kovinska omarica dim 1000x800x200
- | Glavno stikalo 25A 3P
- | Ttransformator 100 VA 24V
- | Odklopnik 10-16A
- | Rele 2p 24Vac
- | DOMAT MARK 320 | kpl | 1
- | DOMAT M420 16DI vhodni modul | kpl | 3
- | DOMAT M210 8D izhodni modul | kpl | 2
- | DOMAT M090 Dali vmestnik | kpl | 2
- | DOMAT HT 200 Touch panel za upravljanje | kpl | 1
- | RC Ware scada z vso pripadajočo programsko opremo | kpl | 1
- | Gsm modul TC35i | kpl | 1
| Vrstne sponke, kanali, uvodnice in vezni material | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
A1.2 | Inžinirske storitve za potrebe CNS:
- | zagon Dali razsvetljave ( adresiranje in nastavitve scen)
- | Zagon in programiranje konvektorjev
- | Zagon in programiranje žaluzij, definiranje scen
- | Integracija toplotne črpalke
- | Integracija obstoječega sistema Faza 1.
- | Izdelava ekranskih slik
- | Izdelava arhivskih blokov
- | Izdelava časovnih blokov
- | Izdelava alarmnih blokov
- | izdelava menija za touch screen
- | Izdelava komunikacijskih blokov za prikop naprav 3rd party sistemov
|  | kpl | 1 |  | 0
A2 | Demontaža obstoječe električne opreme
(luči, stikala, vtičnice…) z odvozom
| materiala v zbirno reciklažni center | ur | 30 |  | 0
A3 | Kabli uvlečeni v izolacijske cevi in položeni
podometno, nadometno ali pa v kabelskih
policah, komplet z inštalacijskim priborom
- | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 830 |  | 0
- | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 830 |  | 0
- | NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 480 |  | 0
- | Olflex classic 110 2x1,5 ( dali) | m | 320 |  | 0
- | FROR 7X1.5mm2 ( navezava konvektorji – regulatori) | m | 140 |  | 0
- | BUS LIYCY 4X0,75 mm2 ( krmilniki – termostati) | m | 280 |  | 0
- | BUS LIYCY 2X0,75 mm2 ( mod bus za potrebe integracije ) | m | 110 |  | 0
A4 | Enofazna vtičnica za vgradnjo v parapetni
| kanal - enojna, 230V/16A | kos | 10 |  | 0
A4.1 | Enofazna vtičnica za vgradnjo v parapetni
| Kanal – dvojna, 230V/16A | kos | 9 |  | 0
A5 | Enofazna vtičnica za vgradnjo v parapetni
| kanal - trojna, 230V/16A | kos | 20 |  | 0
A6 | Enofazna vtičnica za p/o vgradnjo - enojna,
230V/16A, komplet z dozo,
| kot npr: TEM ČATEŽ, program MODUL | kos | 21 |  | 0
A7 | Enofazna vtičnica za p/o vgradnjo - dvojna,
230V/16A, komplet z dozo,
| kot npr: TEM ČATEŽ, program MODUL | kos | 1 |  | 0
A8 | Enofazna vtičnica za p/o vgradnjo - trojna,
230V/16A, komplet z dozo,
| kot npr: TEM ČATEŽ, program MODUL | kos | 1 |  | 0
A9 | Parapetni kanal
130/72, dvoprekatni, v naslednji sestavi:
| - osnova kanala | m | 48 |  | 0
| - pregrade, pokrov kanala | m | 40 |  | 0
| - končni element | kos | 8 |  | 0
A10 | Izdelava fiksnega priključka, 1f
| z drobnim montažnim materialom | kpl | 2 |  | 0
A10.1 | Dobava in montaža krmilne enote za žaluzije | kpl | 21 |  | 0
- | DOMAT MW240-B
A10.2 | Dobava in montaža sobni termostat DOMAT UC10 | kpl | 6 |  | 0
za konvektorje
A10. | Dobava in montaža regulator DOMAT FC10 | kpl | 12 |  | 0
za konvektorje
A10.5 | Priklop naprav
- | termost | kpl | 6 |  | 0
- | konvektor | kpl | 12 |  | 0
- | črpalk | kpl | 3 |  | 0
- | toplotne črpalke | kpl | 1 |  | 0
- | ventilov | kpl | 14 |  | 0
A11 | Svetilka S1:
| Vgradna Led svetilka z mikroprizmatično optiko. Moč 33W. Svetlobni tok 3.420 lm, barva svetlobe: 840, barvna temperatura 4000K. Izkoristek 105 lm/W. Ohišje - jeklena pločevina, lakirano v beli barvi. Svetlobni pokrv z mikroprizmatično optiko. BAP65 (L<= 3000cd/m²), izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: montaža s polaganjem. Predstikalna naprava: EVG. Bleščanje UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke ≤ 19. UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke ≤ 19. IK02. Zaščitni razred II, certifikacijski znak: CE. Servisna življenjska doba: 50.000h (L80/B50). 5 LET garancije. Kot npr: Siteco 0MQ32W7L4Y, LUXILED – DALI | kos | 19 |  | 0
A11.1 | Svetilka S2:
| Nadometna LED svetilka. Primarno usmerjanje svetlobe reflektor, mat, v beli barvi. Nadgradna montaža ali viseča montaža. LED upravljanje razsvetljave: moč 33W. 3300 lm, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K. Predstikalna naprava: EVG, ohišje, material: jeklena pločevina, bela (RAL 9016), dolžina: 1200 mm, širina: 300 mm. Čelna stranica, material: PC, v beli barvi, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE. Kot npr: Siteco, 0LP2157L0000- DALI | kos | 2 |  | 0
A12 | Svetilka S4:
| Vgradni led downlighter. Moč 24W, 1950 lm, 81,2 lm/W. 840. Ohišje iz tlačno litega aluminija. Zelo širok 95° snop izstopne svetlobe. Zaščitni razred 1. Ra>80. 5 let garancije. Kot npr: Siteco, 0MDP10B770000 – PUNCTOLED- DALI | kos | 28 |  | 0
A13 | Svetilka Z1:
| Varnostna svetilka. Sekundarni spoj, avtonomija 1/2/3 h, IP65, IK 07. Svetlobni tok 240 lm. Višina svetilke 20 mm. Primerna tudi za visoke prostore. Zaščitna stopnja IP 65. Garancija 4 leta. Kot npr: Beghelli, 4300, UP LED 6-8W SE 1/2/3N | kos | 1 |  | 0
A13.2 | Svetilka Z2:
| Varnostna svetilka. Sekundarni spoj, avtonomija 1/2/3 h, IP65, IK 07. Svetlobni tok 340 lm. Višina svetilke 20 mm. Primerna tudi za visoke prostore. Zaščitna stopnja IP 65. Garancija 4 leta.Kot npr: Beghelli, 4301, UP LED 11-24W SE 1/2/3N | kos | 1 |  | 0
A13.3 | Svetilka Z3:
| Varnostna svetilka. Sekundarni spoj, avtonomija 1h, IK 07. Svetlobni tok 450 lm. Višina svetilke 20 mm. Primerna tudi za visoke prostore. Zaščitna stopnja IP 65. Garancija 4 leta. Kot npr: Beghelli, 4302, UP LED 24-36W SE 1/2/3N | kos | 2 |  | 0
A13.4 | Svetilka Z4:
| Piktogramska LED svetilka z izjemno tehnološko dovršeno elektroniko. Trajni spoj, avtonomija 1 h. IP65 Garancija 4 leta. Kot npr: Beghelli, 4346, UP LED LITE 100L SA 1H | kos | 2 |  | 0
A14 | Nalepka piktogram | kos | 6 |  | 0
A15 | Podometno stikalo 10A
navadno, komplet
| kot npr: TEM ČATEŽ, program MODUL | kos | 14 |  | 0
A15.1 | Podometno stikalo 10A
izmenično, komplet
| kot npr: TEM ČATEŽ, program MODUL | kos | 6 |  | 0
A15.2 | Podometno stikalo 10A
križno, komplet
| kot npr: TEM ČATEŽ, program MODUL | kos | 2 |  | 0
A15.3 | Podometno tipkalo 10A
| enopolno za svetila komplet | kos | 6 |  | 0
| enopolno gor-dol za žaluzije | kos | 6 |  | 0
kot npr: TEM ČATEŽ, program MODUL
A15.4 | Podometno tipkalo za žaluzije 10A
dvopolno, komplet
| kot npr: TEM ČATEŽ, program MODUL | kos | 5 |  | 0
A17 | Gibljive zaščitne cevi fi 10-20 EVROFLEX
| s priborom | m | 3 |  | 0
A18 | Plastična zaščitna cev RBT fi 16-mm | m | 520 |  | 0
A19 | Plastična zaščitna cev RFS fi 26mm | m | 300 |  | 0
A19.1 | Plastična zaščitna cev RFS fi 32-40mm | m | 100 |  | 0
A20 | Instalacijski kanal NIK 4 (60x40) | m | 15 |  | 0
A20.1 | Talna doza 18M z pokrovom za preprogo, dozo vgradna za beton18M, doza talna 18M, pokrov za oblogo | kos | 3 |  | 0
vtičnica 250v, 16a 4 kos
vtičnica komunikacijsk RJ45 cat 6- 4 kos
vtičnica mesto za HDMI- vga 1 kos
A21 | Izvedba meritev in funkcionalnega
pregleda elektroinstalacij z izdelavo
zapisnikov in poročil za celoten sistem, ki
zajema vse tokokroge in dovode
stikalnih blokov v sestavi:
- | merjenje impedance okvarne zanke
- | merjenje izolacijske upornosti
- | merjenje osvetlitve
- | pregled in meritve zasilne razsvetljave
- | merjenje izenačitve potencialov | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B | UNIVERZALNO OŽIČENJE
- | upoštevano je tudi ožičenje za kamere
- | vključeni tudi kabli za projektor
B1 | Komunikacijska omarica- dograditev
Opticni panel 12xSC komplet z vso potrebno opremo za delovanje
B2 | Optični kabel MM 6x50/125mm
Položen med obstoječim in novim kom.
| vozliščem. Zaključen na aktivni opremi.( zaključevanje- varjenje in meritve) | m | 60 |  | 0
B3 | Telekomunikacijski vodnik UTP 4x2xAWG cat. 6,
uvlečen v izolacijsko cev in položen podometno
Zaključeni na kom. vtičnicah na eni ter
| v komunikacijski omari na drugi strani | m | 1400 |  | 0
B4 | Komunikacijska vtičnica / dvojna za montažo
| v par. kanal, komplet s konektorji, cat 6 | kos | 14 |  | 0
B5 | Komunikacijska vtičnica / enojna
| za p/o montažo, komplet s konektorji, cat.6 | kos | 2 |  | 0
B6 | Plastična zaščitna cev RBT fi 16mm | m | 290 |  | 0
B7 | Izdelava prebojev v tleh iz 2. v 1. nadstropje
| 3xfi120mm. | kpl | 1 |  | 0
B8 | Drobni montažni material, vmesniki za
| nadometne vtičnice, vezice… | kpl | 1 |  | 0
B9 | Meritve UPT kablov, izdelava
merilne dokumentacije in označevanje
| priključkov | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
C | TEHNIČNO VAROVANJE
C1 | Alarmna centrala s ključavnico in temper
| stikalom kot npr: DSC 1864 | kos | 1 |  | 0
C2 | 7 Ah akumulator za alarmno centralo in
| razširitveni modul | kos | 1 |  | 0
C3 | Transformator 50 VA za alarmno
| centralo kot npr: DSC PS 50 VA | kos | 1 |  | 0
C4 | Senzor 180-stopinjski
dvojna tehnologija PIR
komplet z nosilci
| kot npr: DSC LC 104 | kos | 6 |  | 0
C5 | Tipkovnica kot npr: DSC PK 5501 | kos | 1 |  | 0
C6 | Kabel LiYCY 2x0,5+6x0,22mm | m | 140 |  | 0
C7 | Plastična zaščitna cev RBT fi 16mm | m | 60 |  | 0
C8 | Programiranje in zagon | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
D | POŽARNO JAVLJANJE
D1 | Analogni adresibilni optični dimni javljalnik požara, kot npr: INIM S-ED100 | kos | 8 |  | 0
D2 | Podnožje za javljalnik požara, kot npr:nudimo INIM S-EB0010 MORLEY, tip B501AP | kos | 8 |  | 0
D3 | Adresibilni ročni javljalnik požara, brez podnožja SR1T, kot npr: INIM S-ES00 | kos | 1 |  | 0
D4 | Stenska Sirena z bliskavko, 95 dB/1m, rdečo ohišje in rdeča bliskavka, SIST EN 54-3 in SIST EN 54-23, kot npr: INIM S-ES0010RE | kos | 1 |  | 0
D5 | Označevalna nalepka | kos | 8 |  | 0
D6 | Označevalna nalepka s simbolom sirene, po SIST 1013 | kos | 2 |  | 0
D7 | Kabel položen podometno,
- | J-Y(St)Y 1x2x0,8mm (rdeč) | m | 230 |  | 0
D8 | Drobni potrošni in nespecifirani material | kpl | 1 |  | 0
D9 | Montaža opreme na pripravljene in označene inštalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema, kalibracija plinskih javljalnikov | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
E | IZENAČEVANJE POTENCIALOV
E1 | Žica:
| - H07V-K 1x6mm2 | m | 120 |  | 0
E2 | Zbiralka za izenačevanje potencialov
| kot npr: DEHN, R 15 | kos | 1 |  | 0
E3 | Izdelava spojev na kovinske mase,
ozemljitev strojnih instalacij, vključno z
| cevnimi objemkami in drobnim materialom | kpl | 22 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
F | NEPREDVIDENA DELA
F1 | Nepredvidena dela (ocena projektanta 2.000,00) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Ponudnik mora v ceni na enoto upoštevati vse zahteve navedene v tem razpisu, oz. se bo smatralo, da je v podanih cenah na enoto vse te zahteve ponudnik upošteval. Ponudbeni predračun mora biti izpolnjen s cenami na enoto, upoštevajoč zahtevani standard storitve, specifičnost razpisa in normative izvajanja tovrstnih del.
Podpisnik v imenu udeleženca:
V/na , dne
Ime in priimek:
Podpis in žig: